站所综合自动化系统

招标技术文件

项  目 名 称：泾县社会主义价值观教育基地项目（四馆）室外配电专业分包工程

招标内容名称：站所综合自动化系统

### 一、站所综合自动化系统说明

本工程中，电力监控系统率属于泾县社会主义核心价值观教育基地项目（四馆）10KV配电房内电力监控系统。项目中电力监控的施工范围为：1OKV配电房内的设备，包含综合继电保护、电力监控仪表、电容器补偿装置、变压器温控仪、直流屏；配电室环境监测部分包含：水浸传感器、温湿度传感器、门禁系统；视频监控部分：含2台版半形摄像机以及7台枪型摄像机；及与之配合联动部分：风机、除湿机、以及空调（如果该类设备支持联动，则需要接入，然则无需接入），同时并预留第三方接口，支持数据上云端，后期可扩展移动运维功能，及支持移动微信访问。(包括但不仅限于以上内容，具体内容详见图纸)

- 电力监控系统的整个系统结构深化设计；

- 电力监控系统的整个系统网络布置和设备供电方案；

- 负责监控设备到通讯管理机之间的通讯线缆的敷设与接线（通讯电缆优先以电缆沟为主，配电房内采用），监控机屏内监控设备通过RS485总线敷设到以太网网关上，通讯线缆采用不低于RVVP 2*0.5屏蔽双绞线。变配电室内所需的通讯设备（以太网网关、以太网交换机、光纤收发器等）分别集中安装在各自配电室监控机屏内。

- 负责整个电力监控系统软件开发的制作与调试；

- 培训及验收；

说明：

- 招标单位（甲方）负责提供所接入的所有设备的通讯协议，同时确保设备带RS485通讯接口（支持MODBUS-RTU协议）；如后期需增加终端智能设备数量（图纸外的设备），则需另外核算并增加成本；

- 本系统监控电脑等屏柜集中安装于变电所内，且线缆距离不超过90米。不包含档案馆一层监控设备及系统。设备层智能设备需将将各通讯端子引线引至相应的通讯端子。

- 各终端智能设备到通讯管理机（采集器）之间的通讯线缆敷设由乙方负责，通讯管理机至系统后台之间的通讯线缆敷设由招标单位（甲方）相关负责。

- 线缆敷设所需的所有路径设施（如桥架、电缆沟、线槽等）由招标单位（甲方）负责。

- 所有需AC220V市电电源设备的电源引线由招标单位（甲方）负责。

### 1.1 引用标准

10kV变电所计算机综合自动化系统设计技术规定

IEC529 防护等级

IEC61000-4-2 静电放电试验

IEC61000-4-3 辐射静电试验

IEC61000-4-4 快速瞬变干扰试验

IEC61000-4-5 浪涌抗扰性试验

IEC870-5-104 远动网络传输规约

GB／T 15532－1995 计算机软件单元测试

GB／T 14537－93 量度继电器和保护装置的冲击和碰撞试验

GB2423 电工电子产品基本环境试验规程

GB14285－93 继电保护和安全自动装置技术规程

SDJ9－1999 电测量及电能计量装置

GB50171－92 电气装置安装工程盘,柜及二次回路结线施工及验收规范

GB／T 6593－1996 电子测量仪器质量检测规则

GB/T 12505 计算机软件配置管理计划规范

GB/T 9386- 1988 计算机软件测试文件编制规范

GB/T 14394-1993 计算机软件可靠性和可维护性

GB/T 12504-1990 计算机软件质量保证计划规范

DL/T 667-1999 继电保护设备信息接口配套标准

DL 5002-91 地区电网调度自动化设计技术规程

DL 5003-92 电力系统调度自动化设计技术规程

DL 476-92 电力系统实时数据通信应用层协议

DL  5003-91 《电力系统调度自动化设计技术规程》

注：GB为中华人民共和国国家标准，DL为中华人民共和国电力行业标准

1.2招标单位提供的最终供配电电子版系统图

1.3 设备及系统运行环境条件

环境温度：-10°C~50°C

海拔高度<1000m

地震列度：8度

环境相对湿度：年平均值5~95%

防护等级及防尘、防噪音符合相关规范

### 二、站所综合自动化系统技术要求

### 2.1 系统概述

主要适用于110KV及以下变电站的电力监控系统，该系统由若干个功能模块组成，模块之间的通信以及设备与数据库之间的通信均通过内部MySQL数据库完成，支持多款操作系统，具有实时多任务、接口开放、使用灵活、功能多样、多语言切换、丰富图元界面、运行可靠等特点。

### （1）支持多种操作系统

操作系统1：Windows XP / Win7 / 2008 Server / 2012 Server；

操作系统2：Linux CentOS ；

操作系统3：国产凝思操作系统 V6.0.80 / 红旗 等操作系统。

### （2）支持多语言切换

具备中文、英文语言环境。

### （3）内置丰富图元界面

可在WEB界面下直接制作项目的配电系统图，数字报表，动态界面等，无需在单独安装绘图程序，方便快捷。图元制作模块采用最新的JAVA语言，支持丰富的图库，如拟态的开关按钮、动态图元等。

### （4）支持多种通信规约

自带多种通讯规约，如MODBUS RTU 、 IEC104 规约等，可将设备直接与监控电脑相连，实现本地数据采集、设备监控，完成本地电力监控系统。

### （5）强大的安全防护措施

为了系统能够安全稳定地运行,所有的系统用户均被单独赋予操作权限，只有输入正确的密码,才能进入相关操作,即保证系统的安全性，同时对于用户的操作记录,系统都按时间顺序在运行日志上给予记录,存入运行日志中，确保所有事件可追溯。

### （6）专业的自恢复程序

具有定时数据备份功能，一键恢复功能，避免因某些特殊情况，导致软件无法运行时，可在重装软件后，选择一键恢复功能，即可实现软件正常运行。

### 2.2 系统结构

站所综合自动化系统架构采用分层分布式结构，具体分为：系统后台层、通讯转换层和现场设备层，共计三个系统结构层。

具体的系统结构层次描述如下：

系统后台层：位于值班室内，配置监控服务器、工作站计算机、打印机、UPS系统、音响告警设备等相关外设。该系统由若干个功能模块组成，模块之间的通信以及设备与数据库之间的通信均通过内部MySQL数据库完成，支持多款操作系统，具有实时多任务、接口开放、使用灵活、功能多样、多语言切换、丰富图元界面、运行可靠等特点。

通讯转换层：分别位于电力线路系统中的配电室现场，呈分布式布局，相互独立，互不影响，完成系统数据的通讯转换以及与系统后台层的数据交换。负责将现场设备层的各类电力智能监控及第三方设备通过现场总线形式所采集的相关信息数据转换为网络形式的信号，并进行组合、配网和转发；保证通讯速度，每个RS485总线接入监控设备数量不超过40台。

现场设备层：分别位于电力线路系统中的配电室现场，负责完成各种电力现场数据参数及信息状态的的采集、保护和控制，执行监控系统的各类动作指令和管理操作。

### 2.3站所综合自动化系统对监控对象的监控内容

2.3.1 对10kV中压系统综合继电保护装置的监控内容

站所综合自动化系统预留与综合继保的通讯接口，能读取高压系统的三遥数据信号，采集高压进出线的开关状态及报警信号；接口形式为RS485，协议采用MODBUS通讯协议。

2.3.2 对0.4kV系统低压柜进线、联络等框架断路器回路的电力监控仪表的监控内容

该部分相关回路电力监控设备配置国际知名品牌电力监控仪表，

站所综合自动化系统与电力监控仪表进行总线连接和数据通讯，读取、掌握和控制以下信号和参数：

1）三相/平均相电压，线电压，正序/负序/零序电压/，三相/平均/零序电流，频率，三相有功/无功/功率因数，总有功/无功/视在/功率因数等三十余项基本电参量；

2）实时电度，历史电度；

3）支持需量统计和最值统计功能；

4）定值越限功能，相序检测功能，自动校准功能；

5）谐波：电流/电压全31 次分量，总谐波分量；

2.3.3 对0.4kV系统低压柜普通馈线塑壳断路器回路的电力监控仪表的监控内容

该部分相关回路电力监控设备配置国际知名品牌电力监控仪表，

站所综合自动化系统与电力监控仪表进行总线连接和数据通讯，读取、掌握和控制以下信号和参数：

- 测量：三相相/线电压，三相电流，零序电流，三相有功/无功/视在/功率因数，频率等三十余项基本电参量，提供电度统计。

- 有功电度、无功电度、视在电度、历史电度；

2.3.4 对变压器的监控内容

站所综合自动化系统预留与变压器的通讯接口，要求采集变压器实时温度，高温及超温报警信号，风机运行状态及其他报警信号，接口形式为RS485，协议采用MODBUS通讯协议。

2.3.5 对直流系统的监控内容

站所综合自动化系统预留与直流屏的通讯接口，要求采集直流屏的控制母线电压、充电电流、故障报警等数据，接口形式为RS485，协议采用MODBUS通讯协议。

### 2.4 站所综合自动化系统软件功能

### 2.4.1 概述

在线监控系统是根据电力系统的发展趋势，在系统的架构、底层通信方式、设计思想等方面采用全新设计理念。在突出分层分布的构架思想上，本系统强调间隔层设备及功能配置的合理分布的同时，更强调变配电站（室）层功能及配置的可组态可移动性，通过采用通用硬件平台及多种运行维护分析工具，增强了变配电站（室）设备的运行信息透明化程度；在系统底层通信方面，网络结构采用国际流行的双网冗余机制；在软件设计上，采用面向对象的模块化设计和开放的国际软件接口标准；在遵循开放、先进、可靠、统一的设计理念的指导下，实现了变配电站（室）功能的综合化、操作监视的屏幕化和运行管理的智能化。

### 2.4.2 系统软件架构

（1）微服务架构

在线监控系统采用分布式微服务架构系统，按业务进行划分为独立的服务单元，解决单体系统的不足，同时也满足越来越复杂的业务需求。每个微服务仅关注与完成一件任务并很好地完成该任务。在所有情况下，每个任务代表着一个小的业务能力。

目前在线监控系统采用三个服务部署，采集服务、流处理服务、web服务，彼此分开部署，通过API接口相互通信。可根据需要选择部分服务部署，其他服务自行开发的方式，形式比较灵活。

（2）分布式存储

分布式存储是一种数据存储技术，通过网络使用企业中的每台机器上的磁盘空间，并将这些分散的存储资源构成一个虚拟的存储设备，数据分散的存储在企业的各个角落。传统的网络存储系统采用集中的存储服务器存放所有数据，存储服务器成为系统性能的瓶颈，也是可靠性和安全性的焦点，不能满足大规模存储应用的需要。分布式网络存储系统采用可扩展的系统结构，利用多台存储服务器分担存储负荷，利用位置服务器定位存储信息，它不但提高了系统的可靠性、可用性和存取效率，还易于扩展。

目前在线监控系统选择两个数据库作为存储介质，MySQL数据库、Redis数据库，这两个数据库均能够按需进行分布式存储。

（3）数据流式处理

大数据技术是处理海量数据并获取其中的价值，但这些价值并非完全一样。一些数据在发生后不久更有价值并随着时间推移其价值迅速下降。流处理支持这样的场景，提供更快的有价值信息，通常在从触发器开始的几毫秒到几秒内。

目前在线监控系统采用RabbitMQ消息队列的形式将底层采集的数据源源不断的往上层系统传输，这些数据可以为不同服务按需订阅使用，极大提高了时效性和数据通用性。

### 2.4.3系统技术指标

在线监控系统具体性能指标如下，实际性能和系统的硬件配置、接入数量等因素有关。

系统指标：

1.测量量

综合误差：<=1.5%

遥测合格率: >=98%

2.遥信正确率（年）〉=99%

3.遥控遥调正确率(年）

遥控遥调误动率（年） <=0.01%

遥控遥调拒动率 <=2%月

4.事件顺序记录分辨率（站间）<=20ms

5.屏幕显示

大中地调：1920*1080，汉字显示，同时显示不同画面的显示器>=4

小地调：1366*768，汉字显示，同时显示不同画面的显示器>=2

6.通信信道

传递速率： 1200,2400,4800，9600bit/s

频谱：符合CCITT标准

通道:半双工或双工

通信规约：部颁规约

比特差错率：<=10-4

7.远动终端

遥测、遥信、遥控、遥调容量：可以组合

时间记录分辨率：<=10ms

A/D、D/A转换误差：<=0.5%

8.与模拟盘通信速率：>=1200bit/s

9.系统响应

遥信变位传送至主站：<=3s

重要遥测量越定值变化传送至主站：>=3s

遥控命令：<=3s

遥调命令：<=3s

由实时数据的画面整幅调出响应时间：85%画面<=3s;其余<=5s

画面数据刷新周期: <=5s

双机自动切换时间:<=50s

10.系统可靠性（双机）

可用率：>=99.8%

11.不间断电源（UPS)

交流失电后维持供电时间>=20min

### 2.4.4 用户管理

根据登录名称、手机号码、状态等搜索、修改、删除、导入（下载模板，多账号快捷导入）、导出用户账号信息，增加用户账号界面需要填写用户名称、归属部门、手机号码、登录账号、登录密码、岗位、菜单权限角色等，对用户账号进行停用/启用、编辑修改、删除、重置密码的操作。

### 2.4.5 角色管理

根据角色名称、角色类型、角色状态、创建时间搜索、修改、删除、导出角色信息，增加角色权限界面需要填写角色名称、权限字符、显示顺序、状态、权限类别、菜单权限等等，对角色进行停用/启用、编辑修改、数据权限、分配用户、删除，此项定义角色的权限。

### 2.4.6 菜单管理

根据菜单名称、菜单类型、菜单状态搜索、修改菜单信息，增加菜单（一般不用新增，现有菜单够用），对菜单进行编辑修改、删除的操作，此项定义菜单状态显示/隐藏。

### 2.4.7 部门管理

根据设备名称、类型、设备状态搜索、修改部门信息，增加部门信息界面需要填写上级部门、部门名称、显示排序、部门状态等。

### 2.4.8 岗位管理

根据岗位编码、岗位名称、状态搜索、修改、删除、导出岗位信息，增加岗位界面需要填写岗位名称、岗位编码、显示顺序、岗位状态，对岗位信息进行编辑修改、删除的操作，此项定义岗位。

### 2.4.9 字典管理

根据字典名称、字典类型、创建时间搜索、修改、删除、导出字典信息，增加字典界面需要填写字典名称、字典类型、状态，对岗位信息进行编辑修改、列表（定义字典名称内的字典标签）、删除的操作。

### 2.4.10 主题设置

根据参数名称、参数键名、创建时间搜索、修改、删除、导出、刷新缓存主题信息，增加主题界面需要填写参数名称、参数键名、参数键值等，对主题信息进行编辑修改、删除的操作。

### 2.4.11 实时监控

遥控操作，可在该界面查看、操作监控设备的实时运行状态.

### 2.4.12 实时数据

实时曲线，根据测点名称查看厂站设备的三相无功、有功、电压、电压谐波、电流、电流谐波、计数、铜排温度、功率因数等等实时数据。

### 2.4.13 历史数据

历史曲线，根据遥测厂名搜索、下遥测载历史曲线，显示包括厂站设备的三相无功、有功、电压、电压谐波、电流、电流谐波、计数、铜排温度、功率因数等等实时数据，可勾选某项显示/隐藏数据。

### 2.4.14 在线设备

查看厂站设备在线状态，左上角绿色为离线，红色为在线，显示厂站号、厂站名称、线路名称、在线状态（离线/在线）。

### 2.4.15 系统告警

根据厂站名称、线路名称、告警类型、告警时间搜索、下载、忽略或删除系统告警。

### 2.4.16 遥信变位

根据厂站名称、线路每次、时间范围等搜索、下载遥信变位，在遥信配置数据库表格里的告警类型为空的遥信动作时，在遥信变位里显示（不重要的遥信信息，把告警类型设置空），如图4.5-5。

### 2.4.17 同比分析

厂站设备相邻两年，相同月份用电量对比显示、下载。

### 2.4.18 环比分析

厂站设备相邻月、周、日，本期与上期用电对比显示、下载、查看增长值。

### 2.4.19 对比分析

根据不同的厂站、设备相互对比用电量、负荷，按年、月、日显示、下载。

### 2.4.20 分时用电

根据时间搜索厂站设备的用电量，显示包括月尖峰平谷用电量、日电量趋势。

### 2.4.21能耗报表

根据遥脉厂名、月份（每日用电量）下载厂站设备的能耗数据，显示包括设备名、监控点、日。

### 2.4.22 时段用电

根据周期（年月日）时间搜索、下载厂站设备时段用电，显示包括设备名称、监控点、计量单位、总电量、日。

### 2.4.23 工况报表

根据遥测厂名、线路名、时间范围搜索、下载厂站设备的工况数据，显示包括遥测厂名、线路名、测遥测点名、当前值、最小值、最小时间、平均值等。

### 2.4.24 健康报告

根据厂站名称、时间搜索、下载厂站的月度健康报告，显示包括厂站概述、健康得分、用电质量分析、用电环境分析、用电损耗分析、事件统计等。

### 2.4.25 用能报告

根据厂站名称、时间搜索、下载厂站的用能报告，详细展示能耗情况，当月能耗总览、分时能耗分析、对比数据等等。

### 三、附件内容

配电室监控图纸一份